ICS点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB12

XXXX - XXX- XX发布

天津市地方标准

DB12/ XX—XXXX

代替 DB12/ 289—2009

地铁安全防范系统技术规范

Technical Specification of Security and Protection System for Subway

（征求意见稿）

（征求意见稿）

2004．12．10

- XXXX - XX- XX实施

天津市市场和质量监督管理委员会 发 布

目   次

前    言	4

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	2

4	总则	4

5	技防系统技术要求	4

5.1	一般要求	5

5.2	系统基本构成	5

5.3	安全管理系统	5

5.4	紧急报警系统	8

5.5	视频监控系统	8

5.6	人脸识别系统	9

5.7	出入口控制系统	10

5.8	机动车号牌抓拍识别联网比对报警系统	10

5.9	传输部分	10

5.10	系统供电	11

6	消防安全系统技术要求	11

6.1	建筑防火	11

6.2	安全疏散与消防安全标志	13

6.3	消防电源和应急照明	14

6.4	水消防及自动灭火系统	17

6.5	移动灭火器材	19

6.6	防排烟与事故通风	19

6.7	火灾自动报警系统	21

6.8	综合监控系统	23

6.9	建筑消防设施维护管理及检查测试	23

7	应急无线通信系统技术要求	24

7.1	一般要求	24

7.2	系统基本构成	24

7.3	频率规划	25

7.4	系统功能	26

7.5	系统主要技术指标	29

7.6	系统与其他专业系统接口	33

8	工程检验与验收	33

- 前    言

本标准由天津市公安局提出。

本标准主要起草单位：天津市社会公共安全产品与防范报警系统标准化技术委员会。

本标准编制协作单位：天津市公安局图侦技防总队,天津市中环系统工程有限责任公司、

本标准主要起草人：李庆生、李渊韬、陈玉东、侯伟、郑子琪、李魏然、朱晨光、王军等等

本标准于2006年9月首次发布。

本标准于2009年3月第一次修订。

本标准于2016年9月第二次修订。

自本标准实施之日起同时代替DB12/289-2009

地铁安全防范系统技术规范

# 范围

本标准规定了地铁安全防范系统建设的实施原则、应达到的技术标准和验收方法。

本标准适用于地铁安全防范系统建设的设计、检验和验收。

# 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 12663 防盗报警控制器通用技术条件

GB 19043 普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级

GB 19415 单端荧光灯能效限定值及节能评价值

GB 19573 高压钠灯能效限定值及能效等级

GB 20053 金属卤化物灯用镇流器能效限定值及能效等级

GB 20286 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求及标识

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50045 高层民用建筑设计防火规范

GB 50057 建筑物防雷设计规范

GB 50116 火灾自动报警系统设计规范

GB 50140 建筑灭火器配置设计规范

GB 50157 地铁设计规范

GB 50166 火灾自动报警系统施工及验收规范

GB 50219 水喷雾灭火系统设计规范

GB 50242 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

GB 50243 通风与空调工程施工质量验收规范

GB 50263 气体灭火系统施工及验收规范

GB 50299 地下铁道工程施工及验收规范

GB 50303 建筑电气工程施工质量验收规范

GB 50313 消防通信指挥系统设计规范

GB 50343 建筑物电子信息系统防雷技术规范

GB 50348 安全防范工程技术规范

GB 50395 视频安防监控系统工程设计规范

GB 50396 出入口控制系统工程设计规范

GA/T 75 安全防范工程程序与要求

GA/T 379.1-10 报警传输系统串行数据接口的信息格式和协议

GB/T 28181-2011《安全防范视频监控联网系统 信息传输、交换、控制技术要求》

GA/T1056-2013     数字集群通信(PDT)系统技术规范 总体技术规范

GA/T1057-2013     数字集群通信(PDT)系统技术规范 空中接口物理层及数据链路层技术规范

GA/T1058-2013     数字集群通信(PDT)系统技术规范 空中接口呼叫控制层技术规范

GA/T1059-2013     数字集群通信(PDT)系统技术规范 安全技术规范

GA/T1255-2015     数字集群通信(PDT)系统技术规范 射频设备技术要求和测试方法

公安部《关于推进公安350兆数字集群通信专网建设有关问题的通知》

天津市公安局警用数字集群（PDT）系统终端电台功能要求

TC/OP（XZ）1B-142-2015 警用数字集群（PDT）通信系统设备空口一致性测试及警用数字集群（PDT）通信系统射频设备性能检测大纲

公安部《公安计算机信息系统安全保护规定》

# 术语和定义

GB 50348、GB 50016、GB 50045和GB 50157中确定的以及下列术语和定义，适用于本标准。

## 地铁安全防范系统 Subway security and protection system

地铁安全防范系统，包括安全技术防范系统和消防安全系统。

## 安全技术防范系统 security and protection technology system

简称技防系统，以维护社会公共安全为目的，运用安全防范产品和其他相关产品所构成的入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、防爆安全检查系统等；或由这些系统为子系统组合或集成的电子系统或网络。

## 消防安全系统 fire safety system

包括防排烟系统、水消防系统、安全导向系统、防灾通信系统、防灾报警系统、综合监控系统等，当地铁发生火灾事故时，消防安全系统能够综合控制报警设备、通讯设备、疏散设备、排烟设备等消防设备，迅速启动相应的防灾程序，开启消防泵、固定灭火装置及防、排烟风机风阀等设备，关闭防火门，关闭有关电源等，确保防灾救援和安全疏散的有效性，确保地铁运营的安全性。

## 视频安防监控系统（VSCS）video surveillance and control system

利用视频技术探测、监视设防区域并实时显示、记录现场图像的电子系统或网络。

## 人脸识别系统 FACE DETECTION SYSTEM

该系统基于实时视频安防监控，通过安装在重点区域（检票出入口等）具有人脸抓拍、存储、识别、与重点人员“黑名单”数据库联网比对、报警等功能的技术防范系统。

## 出入口控制系统（ACS） access control system

利用自定义符识别或/和模式识别技术对出入口目标进行识别并控制出入口执行机构启闭的电子系统或网络。

## 安全管理系统（SMS） security management system

对入侵报警、视频安防监控、出入口控制等子系统进行组合或集成，实现对各子系统的有效联动、管理和/或监控的电子系统。

## 机动车号牌抓拍识别联网比对报警系统 vehicle number plate snapshot recognition networking compares alarm system

机动车号牌抓拍识别联网比对报警系统是指安装在预置区域（重要交通路口、主干道、封闭型停车场、地铁换乘中心、大型活动场所等）具有自动对机动车号牌抓拍、存储、识别、与机动车 “黑名单”数据库联网比对、报警和视频跟踪等功能的技术防范系统。

## 监控中心 surveillance and control center

技防系统的中央控制室。安全管理系统在此接收、处理各子系统发来的报警信息、状态信息等、并将处理后的报警信息、监控指令分别发网报警接受中心和相关子系统。

## 报警接受中心 alarm receiving centre

接受一个或多个监控中心的报警信息并处理警情的处所。通常也称为接处警中心。

## 防护区 protective area

允许公众出入的、防护目标所在区域或部位。

## 消防安全标志 fire safety signs

消防安全标志由安全色、边框、以图像为主要特征的图形符号或文字构成的标志，用以表达与消防有关的安全信息。

## 干式消火栓系统 dry hydraulic system

干式消火栓系统是以手、电动快开阀为界，阀入口侧接水源，管道内布满水；阀出口侧接管网，快开阀平时处于关闭状态，该管网平时为空管。火灾发生时，可通过以下几种方式打开阀门：消火栓处按钮启动；通过火灾探测器报警自动启动；现场手动应急开启，保证该阀门在任何情况下都能开启供水灭火。

## 综合监控系统 integrated supervisory control system

将地铁支撑系统中的多个分立系统集成为单一系统，形成统一的系统结构、通信协议、软件平台，实现统一的人机界面，实现地铁信息互通、资源共享，提高各系统在灾害情况下的安全性、可靠性和响应及时性。

- 3.15

- 警用数字集群通信标准 Police Digital Trunking

警用数字集群通信（PDT）标准，是由公安部主管部门牵头，由国内行业系统供应商参与制定，借鉴国际先进标准，结合我国公安无线指挥调度通信需求，制定的一种全新的拥有自主知识产权和加密算法的数字专业无线通信技术标准。

- 3.16

- 警用模拟集群系统标准 MPT-1327信令

警用模拟集群系统标准 MPT-1327信令，是专用陆地集群移动通信信令标准，定义了系统控制器（TSC）和移动终端（RU）之间的空间信令规则，采用专用的控制信道传输信令。

# 总则

## 地铁安全防范系统除了本标准所规定的要求以外，其他要求应符合国家和天津市相关标准规定。

## 地铁安全防范系统的设计和系统配置应以结构化、规范化、模块化、集成化的方式实现，应适应系统维护和技术发展的需要。

## 地铁内应有公安无线通信系统，应满足地铁车站内安全防范系统实际使用的需要，并符合GB 50313的相关规定。

## 地铁安全防范系统所使用的产品，应符合相应的产品质量标准及强制性认证的要求。

## 地铁安全防范系统工程的施工、安装，应符合GB 50166、GB 50242、GB 50243、GB 50263、GB 50299、GB 50303等标准规范的相关要求。

- 4.6   地铁应急无线通信系统所使用的产品，应符合工信部、公安部和PDT联盟相应的产品质量标准及天津市公安局警用数字集群终端电台功能要求。

# 技防系统技术要求

## 一般要求

### 地铁技防系统的系统设计应考虑系统运行稳定性和数据备份的需要，考虑灾难性事故和人为破坏时信息传输的畅通需要。

### 地铁技防系统软件应具有安全性、可靠性、兼容性、可维护性、以及技术先进性。应操作方便，采用中文图形界面和多媒体技术。

### 地铁技防系统应独立设置，并与消防报警等有关系统联动。

### 地铁技防系统工程设计应考虑视频、音频、控制信号的远程传输，提供远程传输接口、传输线路和终端设备。

### 地铁技防系统应具备全天候远程控制功能，符合公安信息网络标准，其通信协议和接口应符合现有公安110报警求助及119火灾报警系统的工作格式或系统结构应符合GA/T 379.1和GB 50313的有关规定。

### 地铁技防系统应有优先级功能，优先级顺序为：消防、公安、一级控制室、二级控制室、三级控制室。

### 地铁技防系统在地铁电磁场和静电干扰的环境中，应符合GB 50348的有关规定。

### 地铁技防系统在雷电安全防护方面，应符合GB 50057、GB 50343的有关规定。

### 地铁技防系统使用的设备应符合国家法规和现行相关标准的要求，并经检验或认证合格。

### 地铁技防系统工程程序与要求应符合GA／T 75的有关规定。

## 系统基本构成

### 地铁技防系统采用集成式构建模式，由安全管理系统、紧急报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统等组成。

### 安全管理系统应设置管理控制中心和一级、二级、三级安防监控平台，分别设置在市技防管理控制中心和一级控制室、二级控制室、三级控制室，实施监控功能。安全管理系统应建立并保存地铁站台的电子档案。

### 根据技防系统的需要，在相关管理部门设置监控终端。应急或特殊情况，经管理控制中心授权可直接进行远程操控。

### 各相关子系统的基本配置，包括前端、传输、信息处理／控制／管理、显示／记录四大单元。不同（功能）的子系统，其各单元的具体内容有所不同。

## 安全管理系统

### 电子档案

地铁站台应建有虚拟仿真与视频相结合的数据信息电子档案。电子档案包括：

- 站台内各处房间的建筑结构、功能分布情况；

- 主要出入通道、出入口及通风口分布情况；

- 各处房间内的用电设备分布情况、功率大小；

- 消防设施、技防系统点位及功能分布情况；

- 站台内主电源、备用电源位置；

- 其他需要存档信息。

### 管理控制中心

- 设置在市技术防范管理控制中心，是全市安全技术防范网络系统的管理控制中心；

- 应能通过统一的通信平台和管理软件将各级监控平台与各子系统设备联网，通过权限分配操作，实现由监控平台对各子系统的管理与监控；

- 应能对下级安防监控平台和各子系统的运行状态进行监测，应能显示地铁沿线安防系统的所有接警信息，并可操控所有音、视频系统信息；

- 应设置与接处警部门联网的通信接口；

- 应配置数据库服务器对系统的管理控制数据进行保存；

- 应留有多个数据输入、输出接口，应能连接各子系统的主机，能实现大规模的系统集成；

- 应在管理控制中心低压供电系统、信号系统分别安装电源、信号电涌保护器（SPD）。

### 一级控制室

- 设置在市公安机关地铁指挥中心，配置一级安防监控平台，是地铁技防系统总监控指挥中心；环境噪声要求应符合GB 50348的有关规定，安装设备后，应留有建筑面积为50㎡的空间；

- 应能通过统一的通信平台和管理软件将一级控制室设备与各子系统设备联网，实现由监控平台对各子系统的管理与监控。一级监控平台的故障应不影响各子系统的运行；某一子系统的故障应不影响其它子系统的运行；

- 应能对下级安防监控平台和各子系统的运行状态进行监测，经管理中心授权可控制视频系统运行，应能显示地铁沿线安防系统的所有接警信息，并可操控所有音、视频系统信息。对系统运行状况、报警信息及相关的视频信息数据等进行记录和显示；

- 视频监控系统、出入口控制系统应与报警信号联动，并可在电子地图上显示报警点位。报警触发时应有声光警示，报警区域显示的视、音频信息能自动存储记录，视频信号实际像素不低于200万，像素数不小于1920×1080，视频码流不小于6M，摄像机帧率不小于30帧，选用SVAC标准（GB/T25724-2010）编码协议传输或采用H.264编码格式或采用H.265编码格式功能；人脸识别摄像机可对视频画面经过人员进行自动抓拍，经与数据库中信息比对、身份识别，对经过的重点人员进行报警。应具有人脸抓拍、黑名单布控、路人检索、报警查询功能。

- 应与公安机关联网，能及时将报警信息和相关的视频信息传输到各级监控平台；

- 应具有有线、无线内外通讯功能，并能与所有重要部位进行有线或无线通信联络；

- 应留有多个数据输入、输出接口，应能连接各子系统的主机，应能连接上位管理计算机，以实现大规模的系统集成；

- 可与消防系统互通资源，联动视频切换；

- 应在一级控制室低压供电系统、信号系统分别安装电源、信号电涌保护器（SPD）。

### 二级控制室

- 设置在地铁站所属辖区公安派出所监控中心，配置二级安防监控平台，是地铁安防系统的分控中心。安装设备后，应留有建筑面积为30㎡的空间；

- 应具有接收辖区内报警信息，辖区内警力巡逻管理和现场指挥能力；

- 应能通过统一的通信平台和管理软件将二级控制室设备与各子系统设备联网，实现由监控平台对各子系统的自动化管理与监控。二级监控平台的故障应不影响一级监控平台和各子系统的运行；某一子系统的故障应不影响其它子系统的运行；

- 应能对下级安防监控平台和各子系统的运行状态进行监测，经授权可控制辖区内全部子系统运行，应能显示地铁辖区线路安防系统的所有接警信息，并可操控所有音、视频系统信息。对系统运行状况、报警信息和相关的视频信息数据、各辖区地铁站出入口视频信息等进行记录和显示，保存连续存储记录时间应为二级控制室不少于90天, 三级控制室不少于30天；人脸识别摄像机可对视频画面经过人员进行自动抓拍，经与数据库中信息比对、身份识别，对经过的重点人员进行报警。应具有人脸抓拍、黑名单布控、路人检索、报警查询功能。

- 视频监控系统、出入口控制系统应与报警信号联动，并可在电子地图上显示报警点位。报警触发时应有声光警示，报警区域显示的视、音频信息能自动存储记录，视频信号实际像素不低于200万，像素数不小于1920×1080，视频码流不小于6M，摄像机帧率不小于30帧，选用SVAC标准（GB/T25724-2010）编码协议传输或采用H.264编码格式或采用H.265编码格式功能；

- 应提供与接处警中心联网的通信接口，能及时将报警信息和相关的视频信息传输到各级监控平台；

- 应设置紧急报警装置，报警控制器应符合GB 12663的有关规定，功能要求应符合GB 50348的有关规定；

- 应具有有线、无线内外通讯功能，并能与所有重要部位进行有线或无线通信联络；

- 经一级控制室授权，可访问其它同级安防监控平台；

- 应留有多个数据输入、输出接口，应能连接各子系统的主机，应能连接上位管理计算机；

- 应设置视频监控及存储终端、接警终端、GPS机动车报警监控系统终端、以太网交换机以及2×4块不小于55英寸液晶拼接屏；

- 应在二级控制室低压供电系统、信号系统分别安装电源、信号电涌保护器（SPD）。

### 三级控制室

- 设置在各地铁站警务室控制中心，配置三级安防监控平台，管理本站内安防系统。安装设备后，应留有建筑面积不低于15㎡的空间；

- 连接本站内视频监控系统，出入口控制系统和紧急报警系统，并能联动切换视频画面；

- 应能对站区内各子系统的运行状态进行监测，应能显示地铁站区安防系统的所有接警信息，并可操控所有音、视频系统信息。对系统运行状况、报警信息和站内采集的视频信息数据（满足进出站人员正面至少三次被有效摄录）等进行记录和显示，保存连续存储记录时间应为二级控制室不少于90天, 三级控制室不少于30天；人脸识别照片应存储在三级控制室，其中路人照片存储时间不小于30天，报警信息存储时间不小于一年。人脸识别摄像机可对视频画面经过人员进行自动抓拍，经与数据库中信息比对、身份识别，对经过的重点人员进行报警。应具有人脸抓拍、黑名单布控、路人检索、报警查询功能。

- 应能及时将报警信息和相关的视频信息传输到各级监控平台；

- 应设置紧急报警装置，报警控制器应符合GB 12663通用技术条件，功能要求应符合GB 50348的有关规定；

- 应具有有线、无线内外通讯功能，并能与所有重要部位进行有线或无线通信联络；

- 应留有多个数据输入、输出接口，应能连接各子系统的主机，应能连接上位管理计算机；

- 应设置视频监控终端、接警终端、不小于55英寸液晶显示屏和以太网交换机。

- 应在三级控制室低压供电系统、信号系统分别安装电源、信号电涌保护器（SPD）。

## 紧急报警系统

### 重要机房、值班室、售票处、检票处等要害部位应分布安装紧急报警装置，紧急报警为不可撤防模式，应具有防误触发、触发报警自锁、人工复位等功能。应在重要机房、财务室、售票处、检票处、车站控制室、安防分控室、值班室等要害部位须分布安装紧急报警装置（紧急报警装置为不可撤防模式，应具有防误触发、触发报警自锁、人工复位等功能），并视现场情况及安防需求安装门磁、窗磁、双鉴等入侵报警设施。

### 紧急报警装置应有明显标志，安装应隐蔽、安全、便于操作。

### 紧急报警装置应与视频监控系统联动，观察并记录报警区域和报警人的情况，应能及时将紧急报警信息传递到本站控制中心和上级监控中心。

### 紧急系统应采用有线和无线报警方式，系统应具有抢线发送报警信号的功能。通过公共电信网传输报警信号的时间应不大于20s。

## 视频监控系统

### 应在车站内站厅层、站台层及人行（含楼梯、自动扶梯）通道、检票出入口、电梯轿厢内、售票区、检票区、自动售票机处、车站控制调度室、设备机房出入口、站内列车隧道出入口、二级控制室、三级控制室、车站与外界相通的出入口、地面风亭、车站与外界相通的出入口外15m范围内公共区域等重点区域安装视频监控系统摄像机。同时，检票出入口重点区域摄像机应具备人脸识别功能，应能同时清楚的显示进出口人员的面部特征。

### 应使用彩色视频监控系统，视频信息采集、传输和记录应采用数字技术。摄像信号能够同时实时传送到各级视频安防监控平台。

### 每个检票口均应安装定焦摄像机，并应能同时清楚的显示进入人员的面部特征和背部轮廓，并在三级控制室存储记录。

### 每个步梯、扶梯、垂直电梯口均应安装定焦摄像机，应能清楚的显示上下梯人员的面部特征或背部轮廓，并在三级控制室存储记录。

### 地下通道、候车站台、出入口、售票区、检票区、等候大厅等场所应安装摄像机，摄像机布置应能监视全部公共空间，可使用带预置功能全方位云台和可变焦镜头。

### 地铁车厢内宜安装半球型摄像机，摄像机视角应能看清车内全景，并结合装潢特点达到美观和监控的目的。视频信号在本列车内记录，并能用无线通讯方式将视频信号实时传出。

### 每个地铁站应单独设置两台隐蔽安装的摄像机（无特许不得启用），其传输至地面并留有通讯接口。安装位置应能在特殊情况下观看站内全景，摄像机应加装防护装置。

### 应在控制室、重要设备间、机房等要害部位安装摄像机。

### 视频监控系统的设计应符合GB 50395标准的规定。

### 各站摄像机位置应满足对出入站人员进行正面及背面三次摄录，录像资料回放能够看清人员面部特征及手持、背负物信息。

### 视频监控系统的摄像机实际像素不低于200万，像素数不小于1920×1080，视频码流不小于6M，摄像机帧率不小于30帧，选用SVAC标准（GB/T25724-2010）编码协议传输或采用H.264编码格式或采用H.265编码格式功能，同时应具备前端存储和断网续传功能，前端视频信息本地存储均应不小于24小时。录像资料回放应达到可用图像要求。图像的机房连续存储时间应为二级控制室不少于90天, 三级控制室不少于30天。人脸识别照片应分别存储在二级控制室及三级控制室，其中二级控制室路人照片存储时间不小于90天，报警信息存储时间应不小于一年，三级控制室路人照片存储时间不小于30天，报警信息存储时间应不小于一年。

### 应在视频监控系统低压供电系统、信号系统分别安装电源、信号电涌保护器（SPD）。

## 人脸识别系统

### 系统网络环境

### 人脸识别系统运行于公安计算机信息网，各地铁线路公安计算机信息网须通过1000M接入方式与天津市公安局骨干网络连接，公安计算机信息网接入线路须与其它网络线路物理隔离，地铁沿线派出所和警务室须配置独立网络接入设备。

### 人脸识别系统应能够通过实时视频流分析并识别出重点人员，并应自动向各级安防控制室提供报警信号、重点人员照片和出现警情处的摄像机图像信息。

### 人脸识别系统应可处理不小于10000名目标人的能力，并应满足一下要求：

- 应能进行实时人脸辨识；

- 同时处理不低于1000路摄像头视频流的能力；

- 能够对超过1亿张以上的路人照片进行检索，返回结果时间不应高于5秒；

- 左右倾斜角度在±20°以内的姿势变化不应影响采集与识别的有效性；

- 非夸张表情、戴眼镜（含墨镜）、戴帽子（不遮挡五官）和毛发有无不应大幅度影响辨识的有效性；

- 每个视频通道应能同时对4个以上静态或移动的人脸识别进行辨识；

- 每路加载人脸识别功能的视频通道，误报率应低于万分之一，漏报率应低于百分之一；

注1：误报率低于万分之一是指，对一万个数据库外人员的识别中可有一次错误报警；

注2：漏报率低于百分之一是指，对一百个数据库内人员的识别中可有一次报警遗漏。

- 应能对不小于60×60像素的人脸图像进行有效辨识；

- 应能提供不低于120×120像素的人像图像采集效果；

- 当重点目标出现于摄像机画面时，系统应在2s以内报警。

### 人脸识别的功能要求：

- 应具有人脸抓拍、目标人布控、路人检索、报警查询功能；

- 路人照片存储时间不应少于90天，报警信息不应少于360天。

### 应在检票出入口、检票区等重点区域安装人脸识别系统摄像机。

### 摄像机镜头应满足自动光圈手动变焦功能，以适应人像远近距离的调整。

## 出入口控制系统

### 应根据地铁运营安全管理的需要，在控制室、重要设备间、机房等要害部位设置出入口控制装置。

### 系统应对受控区的位置、通过对象及通过时间等进行实时控制。应有报警功能。

### 系统各部位的出入口控制系统，应符合GB 50396的规定。

### 系统应适应地铁站点多，距离远的特点，适应系统复杂的网络结构，满足多级的管理模式，快速准确的通行授权的要求。

### 应满足信息上传到上位系统进行统一管理和控制，系统应具有开放性，标准的控制接口，以便与其他系统进行集成和交换数据。

### 系统应采用多总线网络结构，保证系统的有效性和可靠性。

### 系统应能独立运行。宜能与安全管理系统联网，与报警系统、视频监控系统联动。

### 出入口情况记录信息保存应不少于30天。

### 系统各部位的出入口应设置临时或永久防爆安全检查系统，应符合GB 50348的规定。

### 应在出入口控制系统低压供电系统、信号系统分别安装电源、信号电涌保护器（SPD）。

## 机动车号牌抓拍识别联网比对报警系统

### 应在地铁各站区所附设的封闭型停车场、地铁换乘中心等区域安装机动车号牌抓拍识别联网比对报警系统。

### 系统可对经过预置区域的机动车实时监控，具有机动车号牌自动抓拍、识别，并与公安机关联网。

### 系统应能及时将报警信息和相关的视频信息上传到各级控制室。

### 系统采集的机动车号牌相关信息及视频信息数据保存不少于30天，并具有检索查询功能。

## 传输部分

### 应采用有线传输为主，无线传输为辅的传输方式。有线传输可采用专网传输、公共电话网、公共数据网等多种模式，并配以有线、无线转接装置，建设基于数字通讯为主的有线、无线系统混合的安防系统网络。

### 传输线缆应采用低烟无卤阻燃线缆，线缆的衰减、弯曲、屏蔽、防潮性能满足系统设计总要求，并符合相应产品标准的技术要求。

### 系统布线应采用金属管槽进行保护。金属管槽必须接地，接地电阻一般小于1Ω。导线敷设后，应认证对线，并加上识别标记，每个回路导线对地绝缘电阻值不小于20MΩ。

### 传输方式、传输线缆、传输设备的选择与布线设计遵守GB 50348中的技术要求。

### 无线传输所用的功率、频率等技术指标应符合国家相应标准的规定。

### 为满足二级控制室集中存储视频图像的要求，视频监控系统的骨干网应为工业级万兆以太网，各终端接入不低于千兆以太网接口。

### 每条地铁线路宜设置不少于两个二级控制室，每条地铁线应通过2条千兆以太网与公安机关联网，能及时将报警信息和相关的视频信息传输到各级监控平台；

## 系统供电

### 系统控制室应采用独立电源供电，配备相应的备用电源装置。主电源容量按系统额定功率1.5倍设置；备用电源应根据管理工作对主电源断电后系统防范功能要求，选择配置持续时间符合管理要求的备用电源。

### 系统前端设备应由控制室集中供电。

### 电源质量应满足下列要求：

稳态电压偏移比不大于±2％；

稳态频率偏移不大于±0.2Hz；

电压波形畸变率不大于5％；

允许断电持续时间为（0～4）ms。

### 应采用稳频稳压、不间断电源供电等措施，蓄电池备用时间不小于4小时。确保电源质量达到上述要求。

# 消防安全系统技术要求

## 建筑防火

### 一般要求

6.1.1.1车站站台、站厅和出入口通道的乘客疏散区内不得设置商业场所，除必要的地铁运营、服务及安检设备、设施外，也不得设置妨碍乘客疏散的设备、设施及其他物体。乘客安检区的设置，应纳入地铁建设工程设计范围，统筹人员疏散导流及安检设备、设施的摆放，确保地铁内部人员安全有序疏散。

6.1.1.2

当地铁开发地下商业时，商业区与站厅间应划分成不同的防火分区，防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

### 地铁车站及建筑物的耐火等级

- 地下的车站、区间、变电站等主体工程及出入口通道、风道的耐火等级应为一级。

- 地面出入口、风亭等附属建筑，地面车站、高架车站及高架区间的建、构筑物，耐火等级不得低于二级。

- 控制中心建筑耐火等级应为一级。

- 车辆基地内建筑的耐火等级应根据其使用功能确定，并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

### 一般车站及建筑物的防火分区划分要求

- 地下车站站台和站厅公共区应划为一个防火分区，设备与管理用房区每个防火分区的最大允许使用面积不应大于1500m2。

- 地下换乘车站当共用一个站厅时，站厅公共区面积不应大于5000m2。

- 地上的车站站厅公共区采用机械排烟时，防火分区的最大允许建筑面积不应大于5000m2，其他部位每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2500m2。

- 车辆基地、控制中心的防火分区的划分，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

- 非通道换乘车站站台和站厅乘客疏散区可为一个防火分区，但应设置自动报警、自动喷水灭火系统等防火措施。

- 通道换乘方式的车站公共区应各自划分防火分区，通道应设防火分隔措施，当发生火灾时，该通道不能作为疏散通道。

- 综合交通枢纽等大型地下空间，应通过性能化设计确定防火分区的划分标准，及相应的防火措施。

### 建筑构造防火

地下车站的行车值班室车站控制室、变电所、配电室、通信及信号机房、通风和空调机房、消防泵房、气瓶间、蓄电池室、屏蔽厅（安全门）设备室等重要设备用房，应采用耐火极限不低于2h的隔墙和耐火极限不低于2h的楼板与其他部位隔开，建筑吊顶应采用不燃烧体材料，隔墙门及窗应采用C类Ⅰ级防火门及C类Ⅰ级防火窗。设备用房防火分区隔墙上的设备运输门均采用C类Ⅰ级防火门或背升温度为耐火极限判定条件的特级防火卷帘。

### 防雷保护

消防系统的低压配电系统、控制系统应分别安装电源、信号电涌保护器（SPD）, 消防系统的各弱电、强电以及各金属管道等部分应分开进行接地，采取综合接地装置的，接地电阻不大于1欧姆，采取专用接地装置的，接地电阻不大于4欧姆。

## 安全疏散与消防安全标志

### 安全疏散

#### 车站安全出口设置应符合下列规定：

- 车站每个站厅公共区安全出口数量应经计算确定，且应设置不少于2个直通地面的安全出口。

- 地下单层侧式站台车站，每侧站台安全出口数量应经计算确定，且不应少于2个直通地面的安全出口。

- 地下车站的设备与管理用房区域安全出口的数量不应少于2个，其中有人值守的防火分区应有一个安全出口直通地面。

- 安全出口应分散设置，当同方向设置时，两个安全出口通道口部之间净距不应小于10m。

- 竖井、爬梯、电梯、消防专用通道，以及设在两侧式站台之间的过轨地道不应作为安全出口。

- 地下换乘车站的换乘通道不应作为安全出口。

#### 站台和站厅公共区内任一点，与安全出口的疏散距离不得大于50m。在站台每端均应设置到达区间的楼梯，以便乘客在事故状态下从区间疏散，其宽度应不小于1.1m。

#### 设于公共区的付费区与非付费区的栏栅应设向外开启的疏散门，每个门的宽度为1.5m，其总宽度应通过计算决定；车站控制室应设置紧急控制按钮，并与火灾自动报警系统实现联动，当车站处于紧急状态或失电时，自动检票机阻挡装置应处于释放状态。

#### 车站站台公共区的楼梯、自动扶梯、出入口通道，应满足当发生火灾时在6min内将远期或客流控制期超高峰小时一列进站列车所载的乘客及站台上的候车人员全部撤离站台到达安全区的要求。

#### 事故疏散时间和通行能力应符合地铁设计规范的相关规定。供人员疏散时使用的楼梯及自动扶梯，其疏散能力应按正常情况下的90%计算。

#### 车站的设备、管理用房区域的安全出口、楼梯、疏散通道的最小净宽度应符合下列要求：

- 安全出口及楼梯为1.0m；

- 单面布置房间的疏散通道为1.2m；

- 双面布置房间的疏散通道为1.5m。

#### 附设于设备及管理用房的门至最近安全出口的距离应不超过40m，位于尽端封闭的通道两侧或尽端的房间，其最大距离应不超过22m。

#### 疏散通道应减少曲折，其长度不宜超过100m，如超过时应采取加强措施以满足人员疏散。

#### 两条单线区间隧道应设联络通道，相邻两个联络通道之间的距离不应大于600m，联络通道内应设并列反向开启的甲级防火门，门扇的开启不得侵入限界。

#### 车站站台层两端应有直接通向站厅管理用房区域的楼梯，在紧急情况下区间人员或站台人员能够通过该楼梯到达站厅层。

### 消防安全标志

#### 车站内下列部位应设置醒目的消防安全标志

- 站厅、站台、自动扶梯、自动人行道及楼梯口；

- 人行疏散通道拐弯处、交叉口及安全出口；沿通道长向每间隔不大于20m处；

- 疏散通道和疏散门应设置灯光疏散指示标志，并设有玻璃或其他采用A级不燃材料制作的保护罩；

- 指示标志距地面小于1m；

- 站台、站厅、疏散通道等人员密集部位的地面，宜设置保持视觉连续的发光疏散指示标志。

- 设置悬挂式疏散指示标志的站台、站厅和出入口通道，还应设置壁挂式疏散指示标志。

#### 在设有疏散平台的区间，其疏散指示标志灯具应设置在疏散平台一侧，且应设置在距疏散平台面1.0m以下的隧道壁上；在不设有疏散平台的区间，疏散指示标志灯具应设置在距轨面1.0m以下的隧道壁上。

#### 区间内的疏散指示标志应能满足两个方向连续指示的要求，并能通过相邻车站控制室值班人员控制发光疏散指示标志的指示方向，引导人员沿着指示方向顺利疏散。

### 装修材料

- 装修应采用防火、防潮、防腐、耐久、易清洁的环保材料，地面材料应防滑耐磨；

- 车站内的顶棚、墙面、地坪的装修材料的主材及各种辅材应选用A级不燃材料；

- 车站的站厅、站台、出入口楼梯，疏散通道、封闭楼梯间等乘客集散部位，各设备、管理用房，其墙、地及顶面的装修材料，以及广告灯箱、座椅、电话亭和售、检票亭等所用材料，应采用A级不燃材料，同时，装修材料不得采用石棉、玻璃纤维及塑料类制品等有害人体健康的制品；

- 车站的挡烟垂壁应采用A级不燃材料；

- 地铁内其他场所采用的装修材料，应符合GB 20286的规定。

## 消防电源和应急照明

### 消防电源及其配电要求

#### 火灾自动报警系统、设备监控系统、消防水泵、废水泵、专用排烟风机、火灾时参与运行的风机及风阀、防火卷帘门、消防电梯、气体灭火装置、兼做疏散用的自动扶梯、电伴热、应急照明及控制中心中消防用电均应按一级负荷供电。

#### 消防用电设备应采用专用的供电回路。消防配电设备应采用红色文字标识。

#### 对于消防负荷中的特别重要负荷，应增设应急电源，并严禁将其他负荷接入应急供电系统。当正常电源断电时，应急电源应自动投入。

#### 下列电源可作为应急电源。

- 供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路；

- 独立于正常电源的发电机组；

- 蓄电池。

#### 应急电源与正常电源之间应采取防止并列运行的措施。

#### 中央控制室、车站综合控制室、消防水泵房、专用防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置；地下车站正常通风、空调和排烟共用的风机及风阀，应在环控电控室集中设置自动切换装置，以单回路供电至用电设备，同时应在设备处设置手操箱；其它容量较小的消防用电设备的供电，应满足下列要求：

- 末端配电箱应设置双电源自动切换装置，该箱应安装于所在防火分区内，并靠近用电设备；

- 由末端配电箱配出引至相应设备，宜采用放射式供电。对作用相同、性质相同且容量较小的消防设备，可视为一组设备并采用一个分支回路供电。每个分支回路所供电设备不宜超过5台，总计容量不应超过10kW。

#### 应急照明宜分区域集中设置蓄电池组作为后备应急电源，并负责本防火分区和相邻防火分区的应急照明电源供电。

#### 切换后的电源宜采用放射式线路供电至各消防设备。对作用、性质相同且容量较小的消防设备，可视为一组设备并采用同一个分支回路供电。每个分支回路所供电设备不宜超过5台，总计容量不宜超过10kW。

#### 备用照明和疏散照明应不由同一分支回路供电。严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。

### 消防电力线路及电器

#### 消防线路的导线选择及其敷设，应满足火灾时连续供电或传输信号的需要。所有消防线路，应采用铜芯低烟无卤阻燃耐火型线缆或矿物绝缘电缆。

#### 消防线路敷设应符合下列规定。

- 当采用矿物绝缘电缆时，应明敷设或在吊顶内敷设，可不采取其它防火措施；

- 有机绝缘类的耐火、阻燃电缆，在专用的电气竖井内或电缆沟内敷设时可不穿导管保护，但应采取与非消防用电电缆隔离措施；

- 有机绝缘类的耐火、阻燃电缆，采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时，应穿金属导管或封闭式金属线槽保护，所穿金属导管或封闭式金属线槽应采取涂防火涂料等防火保护措施；当线路暗敷设时，应穿金属导管或难燃型刚性塑料导管保护，并应敷设在不燃烧结构内，且保护层厚度不应小于30mm；

- 消防用电设备配电系统的分支线路，不应跨越防火分区，分支干线不宜跨越防火分区。

### 应急照明要求

#### 应急照明分类

应急照明包括备用照明和疏散照明，其设置应符合下列规定：

- 当正常照明失电后，对需要确保正常工作或活动继续进行的场所应设置备用照明。

- 当正常照明因故障熄灭或火灾情况下正常照明断电时，对需要确保人员安全疏散的区间隧道、站台、站厅、设备管理区、出口和通道等，应设置疏散照明。疏散照明由疏散照明灯和疏散指示标志灯组成。

#### 应急照明设置要求

- 在车站站厅、站台、自动扶梯、自动人行道及楼梯；车站附属用房内走道等疏散通道；区间隧道；车辆基地内的单体建筑及控制中心大楼的疏散楼梯间、疏散通道、消防电梯间（含前室）应设置应急疏散照明。

- 在车站站厅、站台、自动扶梯、自动人行道及楼梯口；车站附属用房内走道等疏散通道及安全出口；区间隧道；车辆基地内的单体建筑及控制中心大楼的疏散楼梯间、疏散通道及安全出口应设置疏散指示标志，其设置应符合下列要求：

1）疏散通道拐弯处、交叉口、沿通道长向每隔不大于10m处，应设置灯光疏散指示标志，指示标志距地面应小于1m；

2）疏散门、安全出口应设置灯光疏散指示标志，并宜设置在门洞正上方；

3）车站公共区的站台、站厅乘客疏散线路和疏散通道等人员密集部位的地面上，以及疏散楼梯台阶侧立面，应设置蓄光疏散指示标志，并应保持视觉连续。

#### 应急照明照度及供电时间

- 疏散照明照度应符合如下规定：

1）车站疏散照明照度不小于5.0lx；

2）区间线路疏散照明照度不小于3.0lx；

3）指挥中心、车辆段地面水平照度值不小于1.0lx；

4）车站公共区及区间应急照明宜按常明状态设计。

- 由正常照明转换为疏散照明的点亮时间不大于1.5s，疏散照明供电时间不小于90min。

- 一般工作场所备用照明照度值不小于正常照明照度值的10％，切换时间不应大于1.5s。

- 中央控制室、车站综合控制室、站长室、消防泵房、变配电房等应急指挥和应急设备应用场所的备用照明照度不应小于正常照明照度的50%，切换时间不应大于1.5s。

- 备用照明持续供电时间不应小于90min。

- 当采用蓄电池作为疏散照明的备用电源时，正常情况下蓄电池应处于浮充电状态。

#### 应急照明光源要求

- 应急照明应选择高效、节能、环保的光源。选用的照明光源应符合GB 19043、GB 19415、GB 19573、GB 20053等标准和国家现行其他相关标准的有关规定。

- 用作应急照明的出口标志灯、疏散指向灯宜采用LED光源。

- 当自然采光或人工照明环境能满足蓄光装置的要求时，可采用蓄光装置作为疏散指示标志和出口标志辅助光源。

#### 智能型疏散诱导系统

- 地下枢纽站及换乘车站宜采用集中智能型疏散诱导系统，其它地下车站及区间宜采用智能型疏散诱导系统。

- 智能型疏散诱导系统应具有火灾疏散智能控制功能和日常维护巡检功能；

  - 系统主机应具有记录、查询、声光报警、实时显示现场设备工作状态等功能，能远程手动或自动控制疏散标志灯具的工作状态。

## 水消防及自动灭火系统

### 消防水源要求

应符合GB50016、GB50974、GB50157的相关要求。

### 消防水量要求

#### 地下车站（含换乘车站）室内消火栓应为20l/s；地下车站出入口通道、折返线及地下区间隧道应为10l/s；运营控制中心、车辆基地、地面及高架车站的室内外消火栓用水量应符合现行《建筑设计防火规范》GB50016的要求及《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的规定。

#### 地铁车站消火栓系统的火灾延续时间应按照2h计算。

#### 地下车站的自动喷水灭火系统应按照中危险Ⅱ级设置，当地下车站采用通透型吊顶时，其消防用水量应不小于32l/s。

#### 地铁车站自动喷水灭火系统的火灾延续时间应按照1h计算。

#### 水喷雾系统的消防用水量及火灾延续时间应符合GB 50219的要求。

### 消火栓系统

#### 车站消火栓系统设置要求

- 每座车站宜由城市两路自来水管各引一根消防给水管与车站环状管网连接或经加压后与车站环状管网连接。当不能满足两路自来水供水时，应设置消防水池。当仅有一路城市自来水管接入地下车站时，应通过区间管道与相邻车站的管网连接， 并在区间中部合适的位置设置联通管。消防给水管的水力计算长度应为两个车站的长度及两站之间的区间长度之和；

- 地铁车站内应采用生活与消防分开的给水系统，在引入车站的消防用水管的起端应设置防止倒流污染的装置；

- 车站内的消火栓管网应成环状管网，在站厅横向成环，站厅与站台之间竖向成环，车站和区间应成环状管网；

- 地下车站的站厅、站台、设备及管理用房区域及超过30m的人行通道均应设置室内消火栓。在车站站厅、站台的公共区，宜将消火栓和灭火器共箱设置，箱内配备水枪、水龙带、自救式消防软管卷盘和灭火器。仅在岛式车站的站台层设置双口双阀消火栓，其他部位均应设置单口单栓消火栓；

- 消火栓的布置应保证有两只水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。水枪的充实水柱应不小于10m。消火栓的间距应经过计算确定，但单口单阀消火栓应不大于30m，双口双阀消火栓应不大于50m。

- 车站风亭、风道、风室的消防管道应采取电伴热保温，车辆基地和采用湿式系统的高架、地面车站消防管道应采取电伴热保温。

#### 地下区间消火栓系统设置要求

地下区间隧道及区间风井内应设置室内消火栓，地下区间的消火栓可不设消火栓箱，不配水龙带，但应在邻近车站上下行端部设置消防专用箱，将水枪和水龙带配置在箱内，区间消火栓的间距应不大于50m，消火栓口的安装高度应在轨面以上0.9～1.0m之间且不得超出设备限界。区间风井的人行通道及管理房外应设置消火栓箱，配备水枪、水龙带和灭火器材。

#### 室内环境温度低于4℃，或高于70℃，宜采用干式消火栓系统；高架车站采用干式消火栓系统设计时，应遵照现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的规定执行；冬季平均温度低于-10℃的地下区间，当采用干式消火栓系统时，其两端车站应具有可靠水源（两路自来水引入管或设置有消防水池）。

#### 地铁车辆基地、运营控制中心等地面建筑应设置室内外消火栓管网，并应符合下列要求：

- 车辆基地范围内的室外消火栓管网应采用环状管网，且宜设置为专用消火栓管网；设置专用消火栓管网不经济时，可和室外生产、生活给水管网共用。室外消火栓可采用低压、临时高压或高压消防给水系统，当车辆段距离城市消防站的距离较远时（行车时间超过5min），应考虑自救的消防用水要求，不应采用低压消防给水系统。

- 除高层建筑外，车辆基地内的室内消火栓系统不应采用每个单体设置独立加压的分散消防加压系统；应采用集中加压、设置专用消火栓管网的方式。集中设置专用消火栓管网可采用带稳压设施的临时高压或设置屋顶水箱的临时高压的方式，并在室外布置成环状管网；

- 单体建筑内室内消火栓超过10个或室内消防秒流量大于15l/s时，其室内消火栓管网应布置成环状且至少应有2条管道与室外消防管网连接。

### 自动喷水灭火系统

#### 换乘的地下车站以及地下三层及以上的车站站厅、站台公共区、车站结合的商业开发区域，地下车站管理用房区域等均应按照中危险Ⅱ级设计自动喷水灭火系统。

#### 车辆基地内的办公楼及运营控制中心等地面建筑，当其总建筑面积大于3000m2且设置有送回风管道的集中空调时，应设置自动喷水灭火系统。

#### 车站、车辆基地、控制中心的自动喷水灭火系统宜采用带稳压设施的临时高压或设置屋顶水箱的临时高压系统。

### 水喷雾、细水雾及气体自动灭火系统

#### 地铁系统内设置的地面主变电所，当采用单台容量大于40MV.A以上的油浸电力变压器时，应设置水喷雾或细水雾自动灭火系统。

#### 地铁系统内设置的地下主变电所和单台容量大于40MV.A以上的地面主变电所，当采用油浸电力变压器时，应设置气体自动灭火系统或高压细水雾系统进行保护。

#### 全线地下车站的车控室、信号设备室、通信设备室、降压变电所牵引降压所的变压器室、交直流开关柜室，整流变压器室、35kV及0.4kV开关柜室、环控电控室、蓄电池室（EPS）、AFC机房等重要电器设备用房，均应设置自动气体灭火系统或高压细水雾灭火系统进行保护。

#### 控制中心的高压变配电间、信号设备室、通信设备室、电源室、计算机房等宜采用气体自动灭火系统进行保护；当建筑为非密闭的空间时，应采用高压细水雾自动灭火系统。

#### 地下车站及变电所的气体灭火系统应采用全淹没组合分配式系统，不适合组合式的独立区域可采用独立式系统；气体灭火介质应选用节能环保并易于取得的气体，如IG-541、七氟丙烷、CO2等。

#### 地铁车站内采用高压细水雾灭火系统，应采用组合分配式。

### 消防水池、消防泵组及高位消防水箱

#### 消防水池和高位消防水箱应有液位监测装置，应考虑防冻措施和防止鼠蚁类小动物进入的措施

#### 消防水池、消防泵组和高位消防水箱的设置应满足《消防给水及消火栓系统技术规范》的相关规定。

## 移动灭火器材

- 地铁车站、车辆基地、控制中心等建筑应设置建筑灭火器及一定数量的移动消防器材，用以辅助灭火或扑灭较小的火灾；

- 地铁车站、控制中心的调度大厅及相关控制室、车辆基地内消防控制室、信号楼、危险品库房应按照严重等级配置建筑灭火器；其他位置应按照中危险等级配置建筑灭火器；

- 地铁车站的站厅、站台层公共区可配置泡沫灭火器、磷酸胺盐干粉灭火器；设备房间、管理用房及车库内可配置磷酸胺盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器；

- 有关灭火器的计算、布置方式等应符合GB 50140的要求。

## 防排烟与事故通风

### 防排烟系统功能要求

#### 地铁防排烟系统与事故通风系统的功能应符合GB 50157的要求。

#### 当防排烟系统与事故通风系统和正常通风与空调系统合用时，通风与空调系统应采用可靠的防火措施，且应符合防排烟系统的要求，具备事故工况下的快速转换功能。

#### 地铁防排烟系统与事故通风系统应与车站周围以及配线上层的商业等物业开发空间的防排烟系统各自独立，分开设置。

### 防烟分区划分要求

#### 净高超过6m的场所，可不划分防烟分区。

#### 地下车站站厅、站台的净高不超过6m时，防火分区应划分防烟分区，公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2，设备与管理用房每个防烟分区的建筑面积不宜超过750m2，且防烟分区不得跨越防火分区。防烟分区可采用挡烟垂壁等设施实现。挡烟垂壁等设施的耐火极限应不小于0.5h。

#### 换乘车站内排烟系统分线设计时，防烟分区不应跨线设置。

#### 地面（高架）车站、车辆段、停车场、控制中心、主变电站等地面建筑及其地下室设置排烟系统的走道、净高不超过6m的房间，应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.5m的梁划分防烟分区。每个防烟分区的建筑面积应不超过500m2，防烟分区应不跨越防火分区。

### 地下车站防排烟系统

#### 地下车站的站厅、站台公共区，以及防烟楼梯间和前室应设置防烟、排烟等事故通风设施。

#### 当车站站台发生火灾时，应能及时组织排烟，并防止烟气向站厅、出入口、区间隧道蔓延，并应保证站厅到站台的楼梯和扶梯口处具有不小于1.5m/s的向下气流。

#### 地铁的下列场所应设置机械排烟设施

- 同一个防火分区内的地下车站设备及管理用房的总面积超过200m2，或面积超过50m2且经常有人停留的单个房间；

- 最远点到地下车站公共区的直线距离大于20m的内走道；连续长度大于60m的地下通道和出入口通道。

### 地下区间隧道防排烟系统

#### 当区间隧道发生火灾时，应背着乘客疏散方向排烟，迎着乘客疏散方向送新风。

#### 非正线的辅助线区域可结合通风系统组织通风排烟。

#### 长度大于300m的区间隧道内和全封闭车道应设置事故通风及排烟系统。

#### 当区间隧道内有两列车同时运行时，机械排烟不应对非火灾列车乘客产生影响，可在区间隧道中间适当位置设置风井。

### 地面车站等地面建筑防排烟系统

#### 地面（高架）车站公共区宜采用自然排烟方式。

#### 地面（高架）车站、车辆段、停车场、控制中心、主变电站等地面建筑及其地下室（地铁及非高层建筑）的场所，不具备自然排烟条件时，应设置防烟、排烟等事故通风系统。

#### 地面（高架）车站、车辆段、停车场、控制中心、主变电站等地面建筑及其地下室（一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑）的下列部位应设机械排烟系统：

- 无直接自然通风、且长度超过20m的内走道，或虽有直接自然通风、但长度超过60m的内走道；

- 面积超过100m2、且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间；

- 不具备自然排烟条件或净空高度超过12m的中庭；

- 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外，各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2，且经常有人停留或可燃物较多的地下室。

### 机械防烟、排烟风速要求

a) 送风口的风速应不大于7m/s；排烟口的风速应不大于10m/s;

b) 采用金属管道时管道内的风速应不大于20m/s，采用非金属管道时应不大于15m/s。

## 火灾自动报警系统

火灾自动报警系统（FAS）由火灾报警装置、消防控制设备及其他具有辅助功能的装置组成。

### 报警区域和探测区域的划分

#### 报警区域应根据防火分区和设备配置划分。

#### 地铁站厅、站台等大空间部位每个防烟分区应划分为独立的火灾探测区域。

### 系统要求

#### 地铁FAS由设置在控制中心的中央监控管理级、车站（车站与车辆段）监控管理级、现场控制级及相关网络和通信接口等部分组成。

FAS应按两级管理、三级控制的方式设置。第一级为中央级，作为FAS集中监控中心，设置于全线控制中心中央控制室（OCC）；第二级为车站级，作为本地FAS监控中心，设置于车站控制室以及车辆段等的消防控制室；第三级为现场就地控制级。全线消防系统所有的指挥调度权在中央级。

#### FAS的中央监控管理级由操作工作站、打印机和模拟屏等设备组成，并具有相应功能。

#### FAS的车站监控管理级和现场控制级由火灾探测器、火灾报警控制器、计算机工作站、打印机等组成，并具有相应功能。

#### 车辆段、停车场FAS由火灾探测器、火灾报警控制器等设备组成，并具有与段场内消火栓系统、水喷淋系统、应急照明等有关消防系统联动功能。

#### 地铁全线火灾报警与联动控制的信息传输网络可利用地铁公共通信网络，不宜独立配置，但FAS现场级网络应独立配置。

### 消防控制室要求

#### FAS控制中心宜与BAS控制中心结合，设置在地铁全线控制中心内，并靠近行车调度。

#### 车站消防控制宜与车站BAS、行车值班结合设置于车站综合控制室。

### 火灾探测器和手动火灾报警按钮要求

#### 火灾探测器应具有对环境自适应、灵敏度自动调整功能。

#### 火灾探测器设置应符合下列原则

- 火灾探测器设置应与保护对象的保护等级相适应；

- 车辆停放和维修车库、重要设备用房、存放和使用可燃气体用房、可燃物品仓库、变配电室及火灾危险性较大的场所应设火灾探测器；

- 地下车站火灾探测器设置部位应满足下列要求：

1）站厅公共区、站台公共区、换乘公共区、各种设备机房、库房、值班室、办公室、走廊、配电室、电缆隧道或夹层应设火灾探测器；

2）长度超过 60m 的出入口通道应设火灾探测器；

3）设置气体自动灭火的房间应设烟温感火灾探测器；

4）地面及高架车站封闭式的站厅、各类设备用房、管理用房、配电室、电缆隧道或夹层，应设置火灾探测器。

#### 设置火灾探测器的场所应设置手动报警按钮。有人活动的公共场所、地下区间隧道、长度超过 30m 的出入口通道应设手动报警按钮。每个防火分区应设置至少一个手动报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最临近的一个手动报警按钮的距离应不大于30m。

#### 地铁乘客活动的公共区域不宜设置警报音响，办公区走廊应设置警铃声光报警装置。

### 消防联动控制

#### 对消火栓系统的控制应满足下列要求

- 控制消防泵的启、停；

- 设消防泵的消火栓处应设消火栓按钮，消火栓按钮的动作信号作为火灾报警系统和消火栓系统的联动触发信号，由消防联动控制器联动控制消防泵的启动，消防泵的动作信号作为系统的联动反馈信号应反馈至消防控制室，并在消防联动控制器上显示；

- 消防值班控制室应能显示消防泵的工作和故障状态、手动／自动状态信息，显示消火栓所在区域和报警信息。

#### 车站级 FAS 应控制消防给水干管电动阀门的开关，并显示其工作状态。

#### 车站 FAS 应显示气体自动灭火系统保护区的报警、放气、风机和风阀状态、手动／自动放气开关所处位置。

#### 对防烟、排烟系统的控制应符合下列要求

- 由 FAS 确认火灾，发布预定火灾模式指令；

- 由 FAS 直接联动控制或由 BAS 接收指令执行联动控制；

- BAS接受火灾控制指令后，应优先进行模式转换，并反馈指令执行信号；

- 运行模式状态应显示在火灾报警显示器装置上。

#### 根据火灾涉及区域，按供电配电范围，消防控制设备应在配电室或变电所切断相关区域非消防电源，接通应急照明灯和疏散标志灯电源，监视工作状态。

#### 车站 FAS 对车站屏蔽门（安全门）和自动检票闸门应设置火灾开启控制功能，并显示反馈信息。

#### 车站 FAS 对消防泵和专用防烟、排烟风机除自动控制外，还应设手动控制；对防烟、排烟设备，还应设手动和自动模式控制装置。

#### 应自动或手动将广播转换为火灾应急广播状态；电视监视系统自动或手动切换到相应画面；自动或手动打开检票机，并显示其工作状态；应自动或手动控制车站站台门开启或关闭，并应显示工作状态；应自动解锁火灾区域门禁，并宜手动解锁全部门禁；防火卷帘门、电动挡烟垂帘应自动降落，并显示工作状态；电梯迫降至首层，并接受状态反馈信息；在人员监视的状态下应控制站内自动扶梯的停运或疏散运行。

### 系统布线要求

FAS的信息传输线路、供电线路、控制线路应根据不同使用场所选用低烟、无卤、阻燃或耐火线缆。线缆应采用穿金属管或封闭式线槽保护方式布线。

## 综合监控系统

### 设有综合监控系统的地铁线路，综合监控系统宜集成火灾自动报警系统（FAS）、环境与设备监控系统（BAS）、电力监控系统（SCADA）及站台门控制（PSD）系统。

### 除与上述FAS/BAS/SCADA系统集成外，综合监控系统一般还与（不限于）以下系统互联：广播（PA）、电视监视（CCTV）、乘客信息显示（PIS）、门禁（ACS）、屏蔽门/安全门（PSD）系统、信号系统（ATS）、时钟（CLK）、售检票（AFC）、大屏幕等系统。

### 防灾报警系统发出的指令应具有最高优先权，当灾害发生时，通过车站的数据接口，防灾报警系统发出指令，BAS系统按预定模式将相应的设备运行转换为灾害运行模式。

## 建筑消防设施维护管理及检查测试

### 维护管理

#### 车站控制室实行24h值班制度，正常工作状态下，不应将自动喷水灭火系统、防排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。

#### 地铁建筑消防设施应每日巡查一次，巡查内容应符合GB 25201的要求。

#### 从事建筑消防设施维修、保养的人员，应通过消防行业特有工种职业技能鉴定，维修人员应持有技师以上等级职业资格证书，保养人员应持有高级技能以上等级职业资格证书。

#### 建筑消防设施保养应满足下列要求：

- 对易污染、易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门应定期清洁、除锈、注润滑剂。

- 点型感烟火灾探测器应根据产品说明书的要求定期清洗、标定；产品说明书没有明确要求的，应每二年清洗、标定一次。可燃气体探测器应根据产品说明书的要求定期进行标定。火灾探测器、可燃气体探测器的标定应由生产企业或具备资质的检测机构承担。承担标定的单位应出具标定记录。

- 储存灭火剂和驱动气体的压力容器应按有关气瓶安全监察规程的要求定期进行试验、标识。

- 泡沫、干粉等灭火剂应按产品说明书委托有资质单位进行包括灭火性能在内的测试。

- 以蓄电池为后备电源的消防设备，应按照产品说明书的要求定期对蓄电池进行维护。

- 其他类型的消防设备应按照产品说明书的要求定期进行维护保养。

- 对于使用周期超过产品说明书标识寿命的易损件、消防设备，以及经检查测试已不能正常使用的火灾探测器、压力容器、灭火剂等产品设备应及时更换。

### 检查测试

#### 地铁建筑消防设施应每年至少检测一次，在重大节日、重大活动前或者期间，应根据公安机关消防机构的要求对建筑消防设施进行检测，检测对象包括全部系统设备、组件等。

#### 地铁运营企业应自建筑消防设施投入运行后每一年底前，将年度检测记录报公安机关消防机构备案。

#### 建筑消防设施的检查测试，应符合GA 503的要求。

# 应急无线通信系统技术要求

## 一般要求

### 地铁及地下交通枢纽空间应急无线通信系统的系统设计应考虑系统运行稳定性和数据备份的需要，考虑自然灾害和人为破坏时无线通信的畅通需求。

### 地铁及地下交通枢纽空间应急无线通信系统应具有安全性、兼容性、可靠性、可用性、可维护性及技术先进性。

### 地铁及地下交通枢纽空间应急无线通信系统的设计应根据天津地铁现有线路、在建线路、未来规划线路以及地下交通枢纽空间的整体布局，制定全市地下基站设置规划、基站容量，统一规划各基站频率分配方案。

### 按照公安部有关要求，为确保公安无线通信系统网络的安全，公安无线通信系统有线链路网应做到与公安信息网、互联网等网络的物理隔离。

### 地铁及地下交通枢纽空间应急无线通信系统地铁线内有线链路网的设计应采用分段环网结构，避免由于单点故障造成全线基站故障。所用的传输网络应满足如下技术要求：网络带宽≥2Mbps；网络延时≤50ms；网络抖动≤10ms，丢包率≤1×10-3。

### 频率复用需考虑新建PDT基站之间、新建警用数字集群PDT基站之间与原有模拟集群基站之间在相邻隧道和环城站互通通道区域的频率干扰问题。

### 地铁及地下交通枢纽空间应急无线通信系统应具备单兵卫星定位功能，解决地下封闭空间无GPS或北斗卫星定位信号的问题，应在地铁站的各个出入口、各层站厅、各个方向的站台等位置布设定位热点设备。

### 根据我国国家标准GB9175-88《环境电磁波卫生标准》，数字集群PDT基站机架设备外壳的环境电磁辐射强度应满足10m2w/cm2，测量方法应符合国家标准《环境电磁波卫生标准》的有关规定。

### 为适应铁路运行环境下所遭遇的冲击、振动、灰尘、潮湿等环境，移动台应同时满足相应的环境指标，包括IP54（防尘防水）等，并给出满足防冲击和振动指标的标准。

## 系统基本构成

### 地铁及地下交通枢纽空间应急无线通信系统应采用警用数字集群（PDT）标准构建，公交分局地铁联网交换管理中心作为二级中心与市局一级联网交换管理中心通过专用有线链路联网，地下空间基站需接入公交分局地铁二级联网交换管理中心。系统由核心网交换机、网络管理设备、基站控制设备、基地台、天馈线设备和终端设备等组成。

### 地铁二级交换中心的容量应考虑未来现有地铁及地下交通枢纽空间基站改造后的警用数字集群PDT基站和新建线路警用数字集群PDT基站接入的需求。

### 地铁及地下交通枢纽空间应急无线通信系统应实现地铁沿线及地下交通枢纽空间涉及的车站、隧道等全部空间的可靠覆盖，实现地下基站之间、地下基站与地面基站之间的自动漫游和良好的越区切换。

### PDT联网交换管理中心由核心交换设备、网络管理、调度应用和鉴权及密钥管理等构成。主要提供基本会话控制、协议处理、媒体控制、媒体转换、补充业务、增值业务接口、移动用户移动性管理、资源管理、交换机间互联、安全及保密等功能。

#### 核心交换设备包括核心网交换机、核心网服务器、媒体服务器等。

#### 网络管理及调度设备包括网管服务器、网管终端、录音服务器、录音查询终端、应用服务器、调度终端等。

#### 鉴权及密钥管理中心包括鉴权服务器及管理终端、密钥服务器及管理终端等设备。

### PDT基站系统提供本地交换控制和单站无线信号覆盖，与各级联网交换管理中心通过专用链路进行联网，提供PDT移动台的漫游通信。PDT基站系统主要包括基站控制器、信道机、电源、射频分配系统、天馈、链路设备等。根据使用环境分为固定基站和车载基站。

### PDT移动台包括PDT手持台、车载台和固定台，分别配备给警员、警车和值班室、指挥中心，以满足于公安业务不同应用场合的需要。设备应符合PDT技术标准规定的指标和功能，参考系统功能中“PDT移动台功能”执行。PDT系统终端设备，包括PDT系统车载台、手持台、基地台。PDT系统终端设备选型，应符合公安部相关功能要求、标准规范以及天津市局PDT终端电台功能要求，与全市警用数字集群PDT系统最佳匹配。

## 频率规划

### 地铁及地下交通枢纽空间应急无线通信系统采用TDMA体制，异频双工通信的方式，公安350兆频段，收发频率间隔为10MHz，系统的频率间隔为12.5kHz。

### 公安部科技信息化局下发的公科信[2012]33号《关于印发<公安350兆频率规划方案>的通知》中指出，公安350MHzPDT系统采用12.5kHz频率间隔，频率资源包括双频频率和单频频率。其中，双频频率（收发间隔10MHz）P95-1～P95-320共320对双频点（351.0125/361.0125MHz～355.0000 /365.0000 MHz），P96-1～P96-79共80对双频点（355.0125/365.0125MHz～355.9875 /365.9875 MHz）。单频频率P93-1～P93-100共100个单频点（358.0125MHz～359.2500 MHz），P94-1～P94-140共140个单频点（359.2625MHz～361.0000 MHz），其中P93（100个单频点）和P96（80对双频点）为公安部保留的全国统一指配频段。P94（140个单频点）和P95（320对双频点）为分配给各省、自治区、直辖市公安厅、局通信部门规划和使用的频段。

### 频率规划必须满足以下基本原则：不同类别的频率不得混用；同站无三阶互调、邻频干扰；同站任何两个相邻信道间的频率间隔不小于250kHz；同站所配置的n个信道所占用的总带宽最小；相邻基站无邻频干扰，复用站无同频干扰；充分考虑地形地物影响，因地制宜做好频率规划。全网频率满足以下三项性能指标：共信道抑制≥-12dB；邻道选择性≥60dB（12.5kHz邻道）；互调响应抑制≥70dB。在此前提下，尽量按地域复用频率，提高频率利用率。

## 系统功能

### 地铁及地下交通枢纽空间应急无线通信系统要求地下基站之间、地下基站与地面基站之间实现全覆盖通信。任意一部350兆手持电台和固定电台可以全自动的选呼、组呼、全呼任何其它无论在地上或地下的350兆电台。遇有突发事件时，在话音信道拥挤的情况下可以发出拆线强插高级别语音呼叫，无论基站信道是否机满负荷或者是被呼叫电台正在通话，均可以直接呼通，确保紧急情况下通信畅通。

### 系统基本功能

#### 登记、去登记、鉴权、关机注销、组登记、组注销。

#### 语音单呼、语音组呼、迟后进入、组呼并入、广播呼叫、紧急呼叫、优先呼叫、报警、有线电话呼叫、包容呼叫。

#### 组呼参与基站的动态分配、环境侦听、监听、插话、强拆、繁忙排队、群组合并、动态重组。

#### 越区切换、通话限时、呼叫限制、限定基站呼叫、讲话方身份识别、PTT授权。

#### 遥毙、遥晕/复活。

#### 短消息传输、状态消息、彩信、卫星定位、分组数据、移动台空中编程。

#### 网络管理、PDT 系统之间的互联、通信安全保密。

### 系统联网功能

#### 联网交换管理中心和PDT基站采用专用有线链路进行联网。

#### 系统提供移动台跨基站漫游登记入网的功能。

#### PDT-MPT互联功能，PDT-模拟常规互联功能。

### 安全保密通信功能

#### 在地铁二级交换管理中心配置鉴权和密钥管理中心，用户鉴权以公交分局为单位进行统一的管理，鉴权管理中心负责公交分局用户的身份认证识别，负责跨系统漫游用户的鉴权审查。

#### 密钥中心负责本系统内呼叫的通信密钥的更新，并将所更新的通信密钥分发到每个移动台的安全设备中。

#### 对需要保密通信的移动台，配置公安部定点厂家的保密模块，提供端到端加密，为语音和用户数据提供端到端的机密性保护，使高级别通信的安全性得到充分的保证。

### 地理信息系统及单兵定位应用

#### 卫星定位：移动台内置卫星接收模块，各级交换管理中心配置GIS应用服务器，可接收指定终端上传实时卫星定位数据（GPS/北斗），对定位监控数据进行记录、存储；并将定位数据传输到警用地理信息系统（PGIS）系统。

#### 定时刷新：终端按照设置或系统控制中心的指令以一定的时间间隔向系统控制中心发送卫星定位信息。

#### 系统具备在通话过程中进行定位和跟踪。

#### 系统具备AGPS快速锁定功能，移动台卫星冷启动的时间不大于10秒。

#### 系统具备每载频、每分钟大于1800个卫星定位数据的传输能力。

#### 轨迹跟踪：跟踪移动目标运行线路，存储移动目标的定位信息，并能回放轨迹并打印。自动对选定重点目标进行跟踪。

#### 区域呼叫：调度用户在基于地图视图的调度界面上直接对指定区域内的用户组进行选中呼叫，以实现语音、数据通信。

#### 调度业务API：系统提供对移动台的各种语音呼叫及信息数据传输应用模块或接口（API），供指挥中心基于PGIS的可视化指挥调度呼叫的应用开发。

### 警务信息发布

#### 系统支持单个、群组、全网等多种方式发送。

#### 移动终端支持彩色、多屏分页显示。

#### 支持对警务信息发布的查询和统计，支持按时间、终端ID、事件、直接关联等多种统计与查询方式。

#### 支持各级政府部门发布重大事故和灾害预警、警报、民众疏散、救援指挥等相关信息。

### 基于PGIS平台及卫星定位的可视化调度应用

#### 现场警员位置及状态显示：系统可配置警员所携带移动台位置报告的期限和周期，并将警员的位置和其他具体信息实时显示在地图上，如警号、姓名、警种、工作状态（上岗执勤、处警、下班离岗）等，实现移动警力信息实时管理、移动目标实时定位监控、历史轨迹查询、警力空间查询、地图可视化调度（语音呼叫、短信收发）、巡防管理、警务信息发布及查询等功能。

#### 指挥中心接、处警：通过指挥中心调度人员将接警信息中的关键信息，如报警人姓名、报警人电话、警情发生地点、案件类别、案件性质等，通过短消息发送到报警位置附近区域的执勤警员所携带的移动台上，方便警员的现场处警。

#### 派警语音及信息数据的记录和查询：依据派警编号对派警调度的语音和信息数据进行记录，并保存在本地的录音和信息数据服务器的硬盘内，事后可对录音和信息数据文件进行查询和播放。

#### 警用数据现场查询：现场警员在执行车辆、人员的合法性检查时，警员在移动台上选择查询类型，输入要查询的车牌或身份证号码，并通过格式化短信的方式发送给系统，系统将查询结果的详细信息（如照片，文本说明）发回到警员的移动台上，以帮助现场警员执勤判断，有效提升警务工作效率。

### PDT移动台功能

#### 采用中文大屏幕高分辨率的彩屏，滚动菜单方式，方便操作。

#### 提供单呼、组呼、紧急呼叫、报警、短信、卫星定位、越区切换等功能。

#### 提供通信录功能，可快速切换常用用户名，直接发起呼叫，满足应急通信的需要。

#### 移动台接收系统下发的警务信息，并在显示屏上显示，显示内容应不小于120汉字，能够接收显示系统下发的图片信息。

#### 数模兼容，既可入网新建PDT系统，也可入网模拟网通信。

#### 功率控制：根据信号强度，系统支持对处于发射状态的移动台进行发射功率控制，功率控制的级数不小于4级。

#### 集群模式工作时间不小于12小时（标配电池、额定高功率、额定音频输出功率，以接收：发射：守候时间为1:1:8的占用循环）。

### 调度终端主要功能

#### 单呼、组呼、全呼、指定区域呼叫、广播呼叫、快捷呼叫、报警呼叫。

#### 收发短消息、彩信和状态消息。

#### 监听、插话、强拆、环境侦听。

#### 动态重组设置和取消。

#### 遥毙；遥晕/复活。

#### GPS上拉时长的设置。

#### 全网录音及回放。

#### 用户列表管理、用户信息管理；操作日志管理。

#### 安全功能。

### 网管主要功能

#### 分级网管：分权、分域网管；操作员安全管理。

#### 用户管理：用户属性管理；优先级设置；用户业务权限管理；用户组信息管理；用户组隶属管理。

#### 运维统计；设备状态、历史统计、系统运行记录分析。

#### 告警管理：告警分类、告警级别、告警显示；告警记录。

#### 设备管理：网络拓扑、基站\设备增删、信道机参数配置、交换中心配置、设备远程监控、设备实时显示、设备资源使用情况、远程维护、远程复位、基站软件远程升级。

## 系统主要技术指标

### 地铁及地下交通枢纽空间应急无线通信系统设备必须与市局地上系统设备兼容。设备电性能、信令和防护措施均应符合《警用数字集群（PDT）通信系统总体技术规范》(GA/T 1056-2013)、《移动通信调频无线电话通用技术条件》（GB/15844.1）和《移动通信天线通用技术规范》（GB9410）等规范的要求。

### 地铁应急无线通信系统设备应经公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测认定，并通过IOP测试和M1测试。

### 地铁应急无线通信系统设备信道机及无线终端设备应获得工信部颁发的无线发射设备型号核准证书。

### 地铁应急无线通信系统基站和终端设备应采用自动功率控制技术，满足室内覆盖系统天线间隔、天线出口功率等技术指标要求，避免出现远近效应。

### 总体性能指标

| 序号 | 项目 |  | 基地台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 射频频率范围/MHz | Rx | 350.8～356.2 |
|  |  | Tx | 360.8～366.2 |
| 2 | 信道间隔/kHz |  | 12.5 |
| 3 | 时隙数 |  | 2 |
| 4 | 调制方式 |  | 4FSK |
| 5 | 工作模式 |  | TMO/RMO |

### 信道机指标

| 类别 | 序号 | 测试项目 |  |  | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发射 | 1 | 每载频最大输出功率 |  |  | ≤47dBm | 信道机发射口最大输出功率 |
|  | 2 | 4FSK调制频偏误差 |  |  | ≤10.0% |  |
|  | 3 | 4FSK发射误码率 |  |  | ≤1×10 |  |
|  | 4 | 占用带宽 |  |  | ≤8.5kHz |  |
|  | 5 | 最大调制限制 |  |  | ±3.15kHz | 信道间隔12.5kHz |
|  | 6 | 频率误差 |  |  | ±1×10 |  |
|  | 7 | 互调衰减 |  |  | ≤-50dB | 共址架设时应≤-70dB |
|  | 8 | 邻道功率比 (ACPR) |  | F0±12.5kHz | ≤-60dB | 测试信源为511码 |
|  |  |  |  | F0±25.0kHz | ≤-70dB |  |
|  | 9 | 瞬态切换邻道功率(ACTP) |  | F0±12.5kHz | ≤-50dB | 测试信源为511码，只适用于使用TDMA技术的设备 |
|  |  |  |  | F0±25.0kHz | ≤-60dB |  |
|  | 10 | 发射杂散 |  | 9kHz～1GHz | ≤-36dBm | 分析带宽RBW=100kHz |
|  |  |  |  | 1GHz～12.75GHz | ≤-30dBm | 分析带宽RBW=1.0MHz |
| 接收 | 1 | 接收灵敏度 |  |  | ≤-118dBm | 误码率为5%时 |
|  | 2 | 互调响应抑制 |  |  | ≥70dB | 干扰源分别为测试频率+50kHz无调制信号和+100kHz有调制信号 |
|  | 3 | 阻塞 |  |  | ≥84dB | ±1MHz、±2MHz、±5MHz、±10MHz |
|  | 4 | 杂散响应抗干扰 |  |  | ≥70dB |  |
|  | 5 | 共信道抑制 |  |  | ≥-12dB |  |
|  | 6 | 邻道选择性 |  |  | ≥60dB | 12.5kHz邻道 |
|  | 7 | 传导杂散 | 9kHz～1GHz(含) |  | ≤-57dBm | 分析带宽RBW=100kHz |
|  |  |  | 1GHz～12.75GHz |  | ≤-47dBm | 分析带宽RBW=1.0MHz |
| 测试信源为至少511比特的伪随机比特序列，此序列应符合CCITT Recommendation 0.153的要求。 |  |  |  |  |  |  |

### 室内天线

频率范围：350－368MHz,特性阻抗：50Ω,驻波比：≤1.5,极化方式：垂直,增益：≥3dB。应根据现场情况，选择适用于本工程天线。

### 室外天线

频率范围：350－368MHz，特性阻抗：50Ω，驻波比：≤1.5，极化方式：垂直，增益：3 dB、6 dB、9dB（根据场强测试选定）。

### 干线放大器

| 项目 | 下行 | 上行 |
| --- | --- | --- |
| 输出功率 | 30-43dBm | 27-35dBm |
| 增益调节步长 | 1dB step | 1dB step |
| 频率误差 | ≤6×10e-8 | ≤6×10e-8 |
| 带内波动 | 小于2.0dB | 小于2.0dB |
| 带外抑制 | 大于70dB | 大于70dB |
| 时延 | 小于1.5us | 小于1.5us |
| 噪声系数 | 小于5dB | 小于5dB |
| 阻抗 | 50Ω | 50Ω |
| 温度 | -20-~＋50℃ |  |

### 地铁及地下交通枢纽空间应急无线通信系统1-5/8" 漏泄同轴电缆

漏泄同轴电缆应低烟、无卤、防水、阻燃、防迷流护套，符合国家有关部门对电缆类防护的最高标准。

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 物理性能 |  |
| 内导体结构材料 | 铜管 |
| 绝缘体结构材料 | 物理发泡聚乙烯 |
| 外导体结构材料 | 叠层铜箔 |
| 最小弯曲半径（mm） | 700 |
| 抗拉强度(N) | ≥1500 |
| 电气性能 |  |
| 特性阻抗（W） | 50±2 |
| 驻波比（VSWR） | <1.5 |
| 系统损耗（其中耦合损耗按2米，95%概率计）（dB/km） | 350MHz:≤95 |

### 地铁及地下交通枢纽空间应急无线通信系统1/2”射频电缆

特性阻抗（Ω）：50±1，绝缘材质：聚乙烯，护套：聚乙烯，防水、防震、防腐蚀、阻燃、无毒、低烟、无卤，传输损耗：≤7.5dB/100m，峰值工作电压：1.6KV，驻波比（VSWR）：<1.5，最小弯曲半径(mm)：<70。

### 地铁及地下交通枢纽空间应急无线通信系统7/8”射频电缆

特性阻抗（Ω）：50±1，绝缘材质：聚乙烯，护套：聚乙烯，防水、防震、防腐蚀、阻燃、无毒、低烟、无卤，传输损耗：≤4dB/100m，峰值工作电压：1.6KV，驻波比（VSWR）：<1.5，最小弯曲半径(mm)：<120。

### 宽带双工器

工作频段：Tx：360.8 MHz ～ 366.2 MHz，Rx：350.8 MHz ～ 356.2 MHz。工作带宽：≤ 6 MHz，插入损耗：≤ 1.5 dB，收发隔离：≥ 80 dB，功率容量：≤ 250 W，驻 波 比：≤ 1.5，4.10 1/2”射频同轴软线，特性阻抗（Ω）：50±1，护套：聚乙烯，传输损耗：≤11dB/100m，峰值工作电压：1.6KV。

### 洞口天线技术参数

工作频段： 350~368MHz，增益： 6dBi、9dBi、14dBi（根据场强测试选择），驻波比：≤1.5，极化方式；垂直，端口阻抗：50Ω，端口形式：N型，方向性：定向，风速：40m/s。

### 功分器

工作频段： 350 MHz ～ 370 MHz，功率容量： ≥ 50 W，插入损耗： ≤ 3.5 dB，驻 波 比：≤ 1.5，输出端口隔离度： ≥ 20 dB，带内平坦度： ≤ 0.2 dB。

### 耦合器

| 频率范围 | 350 MHz ～ 370 MHz |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 耦合损耗（典型值）dB | 6 | 15 | 20 |
| 耦合损耗偏差（典型值）dB | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 |
| 插入损耗（典型值）dB | 1.4 | 0.65 | 0.2 |
| 驻波比 | 1.5 |  |  |
| 功率等级 | 100W |  |  |
| 联接器形式 | N型 |  |  |

### 手持台射频指标

| 类别 | 序号 | 测试项目 |  |  | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发射 | 1 | 最大输出功率 |  |  | ≤37dBm |  |
|  | 2 | 4FSK调制频偏误差 |  |  | ≤10.0% |  |
|  | 3 | 4FSK发射误码率 |  |  | ≤1×10 |  |
|  | 4 | 占用带宽 |  |  | ≤8.5kHz |  |
|  | 5 | 最大调制限制 |  |  | ±3.15kHz | 信道间隔12.5kHz |
|  | 6 | 频率误差 |  |  | ±1.5×10 |  |
|  | 7 | 发射上升时间 |  |  | ≤1.5ms |  |
|  | 8 | 发射下降时间 |  |  | ≤1.5ms |  |
|  | 9 | 邻道功率比(ACPR) |  | F0±12.5kHz | ≤-60dB | 测试信源为511码 |
|  |  |  |  | F0±25.0kHz | ≤-70dB |  |
|  | 10 | 瞬态切换 邻道功率 (ACTP) |  | F0±12.5kHz | ≤-50dB | 测试信源为511码 |
|  |  |  |  | F0±25.0kHz | ≤-60dB |  |
|  | 11 | 发射杂散 |  | 9kHz～1GHz | ≤-36dBm | 分析带宽RBW=100kHz |
|  |  |  |  | 1GHz～12.75GHz | ≤-30dBm | 分析带宽RBW=100kHz |
| 接收 | 1 | 接收灵敏度 |  |  | ≤-116dBm | 误码率为5%时 |
|  | 2 | 强信号的接收误码率 |  |  | ≤1×10 | 10dBm输入时 |
|  | 3 | 互调响应抑制 |  |  | ≥65dB | 干扰源分别为测试频率+50kHz无调制信号和+100kHz有调制信号 |
|  | 4 | 阻塞 |  |  | ≥84dB | ±1MHz、±2MHz、±5MHz、±10MHz |
|  | 5 | 杂散响应抗干扰 |  |  | ≥70dB |  |
|  | 6 | 共信道抑制 |  |  | ≥-12dB |  |
|  | 7 | 邻道选择性 |  |  | ≥60dB | 12.5kHz邻道 |
|  | 8 | 传导杂散 | 9kHz～1GHz(含) |  | ≤-57dBm | 分析带宽RBW=100kHz |
|  |  |  | 1GHz～12.75GHz |  | ≤-47dBm | 分析带宽RBW=1.0MHz |
| 注：测试信源为至少511比特的伪随机比特序列，此序列应符合CCITT Recommendation 0.153的要求。 |  |  |  |  |  |  |

### 固定台射频指标

| 类别 | 序号 | 测试项目 |  | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发射 | 1 | 最大输出功率 |  | ≤44dBm |  |
|  | 2 | 4FSK调制频偏误差 |  | ≤10.0% |  |
|  | 3 | 4FSK发射误码率 |  | ≤1×10 |  |
|  | 4 | 占用带宽 |  | ≤8.5kHz |  |
|  | 5 | 最大调制限制 |  | ±3.15kHz | 信道间隔12.5kHz |
|  | 6 | 频率误差 |  | ±1.5×10 |  |
|  | 7 | 发射上升时间 |  | ≤1.5ms |  |
|  | 8 | 发射下降时间 |  | ≤1.5ms |  |
|  | 9 | 邻道功率比 (ACPR) | F0±12.5kHz | ≤-60dB | 测试信源为511码 |
|  |  |  | F0±25.0kHz | ≤-70dB |  |
|  | 10 | 瞬态切换 邻道功率 (ACTP) | F0±12.5kHz | ≤-50dB | 测试信源为511码 |
|  |  |  | F0±25.0kHz | ≤-60dB |  |
|  | 11 | 发射杂散 | 9kHz～1GHz | ≤-36dBm | 分析带宽RBW=100kHz |
|  |  |  | 1GHz～12.75GHz | ≤-30dBm | 分析带宽RBW=1.0MHz |
| 接收 | 1 | 接收灵敏度 |  | ≤-116dBm | 误码率为5%时 |
|  | 2 | 强信号的接收误码率 |  | ≤1×10 | 10dBm输入时 |
|  | 3 | 互调响应抑制 |  | ≥70dB | 干扰源分别为测试频率+50kHz无调制信号和+100kHz有调制信号 |
|  | 4 | 阻塞 |  | ≥84dB | ±1MHz、±2MHz、±5MHz、±10MHz |
|  | 5 | 杂散响应抗干扰 |  | ≥70dB |  |
|  | 6 | 共信道抑制 |  | ≥-12dB |  |
|  | 7 | 邻道选择性 |  | ≥60dB | 12.5kHz邻道 |
|  | 8 | 传导杂散 | 9kHz～1GHz | ≤-57dBm | 分析带宽RBW=100kHz |
|  |  |  | 1GHz～12.75GHz | ≤-47dBm | 分析带宽RBW=1.0MHz |
| 测试信源为至少511比特的伪随机比特序列，此序列应符合CCITT Recommendation 0.153的要求。 |  |  |  |  |  |

## 系统与其他专业系统接口

### 与电源系统接口

警用电源交流不间断UPS电源为地铁应急无线通信系统提供电源保障。

# 工程检验与验收

地铁安全防范系统工程的检验和验收，应按照GB 50166、GB 50242、GB 50243、GB 50263、GB 50299、GB 50303、GB 50348、GB 50116和GA/T1056-2013、GA/T1057-2013、GA/T1058-2013、GA/T1059-2013、GA/T1255-2015、TC/OP（XZ）1B-142-2015的有关规定进行，验收结果应满足本标准的规定。防雷部分的设计、检验和验收应按照GB 50057和GB 50343有关规定进行。